## Slide 1
Optimizacija troškova sa postizanjem odgovarajućih parametara vode
Danish District Heating Sector Visit to Serbia
Seminar & workshops
19th April, 2023
Bojan Sretenović Mast.inž.tehnol.
HYDRO-X INTERNATIONAL - Ovex Inženjering d.o.o.

## Slide 2: HYDRO-X INTERNATIONAL A/S DENMARK
Osnovan u Danskoj 1940 godine
Kooperacija sa Ovex inzenjeringom počela u 2001
Posluje u preko 34 zemlje sveta
Poseduje proizvodne pogone u 6 zemalja
Proizvodi hemijske proizvode i opremu za tretman i kondicioniranje vode
FDA, ISO 9001\14001\18001 Certifications of Quality，
Environmental Management Certificates and Occupation Health and Safety Management system
Realizovani mnogi medjunarodni projekti sa World Bank,
Asian Development Bank, EBRD, KfW, DANIDA etc.

## Slide 3
Optimizacija TROŠKOVA
Smanjiti troškove održavanja
Opadanje gubitaka sa redovnim procedurama održavanja mreže
Smanjiti gubitak vode
Održavanje opreme na minimumu
Maksimalni životni vek
Projektovani parametri

## Slide 4: Gde je uticaj vode u troškovima
U KOJIM TROŠKOVIMA UTIČE VODA:
PROIZVODNJA,
PRENOS,
ODRŽAVANJE
ŽIVOTNI VEK OPREME

## Slide 5: KAKO postaviti CILJ
ISKUSTVO
parametri
Tretman
+
Kondicioniranje
analiza
efekat

## Slide 6: SMER RAZMIŠLJANJA
UŠTEDA
tretman
EFEKTI
analiza
parametri

## Slide 7: Razlog tretmana vode

## Slide 8: KAKO SE UTVRĐUJE USPEŠNOST?
DA LI JE POSTIGNUTO ZAUSTAVLJANJE KOROZIJE??
KAKO SE MERI KOROZIJA- RASTVORENO Fe mg/l
KAKO SE MERI KISEONIK- RASTVORENI O2 mg/l
KISEONIK-DEZOKSIDANT—OSTATAK DEZOKSIDANTA T mg/l
OSTALI RASTVORENI METALI Cu mg/l
MULJ U SISTEMU
NASLAGE U SISTEMU- KAMENAC

## Slide 9: DA LI POSTOJI EFEKAT TRETMANA ??
Količina rastvorenog gvožđa kao mera korozije sistema.
Korelacija sa pH vrednošću u sistemu, odn sa količinom sredstva za kondicioniranje
Chart: Energetika, Klinički centar, pH vrednost, Cirkulacija
| 01.11.2012. | 23.01.2013. | 07.03.2013. | 7.11.2013 | 10.1.2014 | 7.2.2014 | 14.3.2014 | 25.04.2014. | 06.11.2014 | 23.12.2014. | 29.01.2015. | 04.03.2015. | 27.04.2015.
pH vrednost | 7.86 | 9.14 | 8.79 | 9.12 | 9.58 | 9.43 | 9.41 | 9.83 | 9.35 | 9.29 | 9.67 | 9.61 | 9.88
Chart: Energetika, Klinički centar, Količina rastvorenog Fe, Cirkulacija
| 01.11.2012. | 23.01.2013. | 07.03.2013. | 7.11.2013 | 10.1.2014 | 7.2.2014 | 14.3.2014 | 25.04.2014. | 06.11.2014 | 23.12.2014. | 29.01.2015. | 04.03.2015. | 27.04.2015.
Fe | 0.82 | 0.5 | 0.07 | 0.5 | 0.16 | 0.07 | 0.015 | 0.06 | 0.35 | 0.15 | 0.06 | 0.18 | 0.13

## Slide 10: KAKO SE MERI EFIKASNOST?

## Slide 11: KAKO SE MERI KISEONIK ?
Merenje kiseonika se vrši :
A) Direktnim merenje koncentracije
ISO 5814, Elektrohemijsko merenje rastvorenog kiseonika
B) Merenjem ostatka dezoksidansa

## Slide 12
Klinički centar-Vrelovodni sistem

## Slide 13
Rezultati merenja
Kritični trenutci
Definisani problemi
EFEKAT POSTOJI???
Očitane vrednosti O2 < 20 ppb

## Slide 14: KISEONIK - DEZOKSIDANT

## Slide 15: KAKO SE MERI DEZOKSIDANT NA TERENU ?

## Slide 16: ANALIZA PARAMETRA NA TERENU

## Slide 17: EFEKTI PO SPECIFIKACIJI ISTIH PROIZVODA
≠

## Slide 18: PARAMETRI PO SPECIFIKACIJI „ISTIH“ PROIZVODA
Toplana X | Toplana XX |  | 
Dozirano sredstvo | Hydro-X BC |  | isti po specifikaciji
Mesto kontrole | Cirkulacija |  | Cirkulacija
Datum analize | 09.04.2020. |  | 26.12.2022.
Tvrdoća (dH) | 0,00 |  | 0,00
pH vrednost | 9,70 |  | 9,39
ratvoreno Fe (mg/lit) | 0,05 |  | 52,40
Dezoksidant u višku, Tanin * mg/l | 0,80 |  | 19,50
Dezoksidant u višku, Sulfit * mg/l | 0,00 |  | 75,00
Mulj/ suspendovane čestice | NE |  | DA
izgled |  |  | 

## Slide 19: REZULTAT KONDICIONIRANJA BEZ EFEKATA
TROŠKOVI KONDICIONIRANJA
POVEĆANI TROŠKOVI ODRŽAVANJA
  20 DO 1000 PUTA VEĆA tj.BRŽA KOROZIJA
  POJAVA CURENJA NA SISTEMU
  POVEĆANJE GUBITAKA VODE IZ SISTEMA
  POVEĆANI TROŠKOVI ODRŽAVANJA (ZAMENE CEVOVODA, IZMENJIVAČA, REGULACIONE OPREME, ITD..)
  SMANJENJE PROTOKA KROZ SISTEM
  SMANJENJE EFIKSANOSTI IZMENJIVAČA, PODSTANICA – TOPLOTNI GUBITAK
  SMANJENJE ŽIVOTNOG VEKA POSTROJENJA

## Slide 20
Redovne kontrole kvaliteta vode u sistemu

## Slide 21: ŠTA ČINI POUZDANOST U TRETMANU VODE
TRENUTNI EFEKTI
PRAĆENJE U KONTINUITETU
EDUKACIJA ZAPOSLENIH
TAČNOST ANALIZA
OSPOSOBLJENOST ZA RAD ANALIZA
OSPOSOBLJENOT ZA PROCENU USPEŠNOSTI TRETMANA
EDUKACIJA

## Slide 22: AKTIVNA ULOGA UPRAVALJAČA SISTEMA DG
RAZUMEVANJE TRETMANA
DNEVNE, MESEČNE I KONTROLNE ANALIZE
SARADNJA UPRAVLJAČA I DOBAVLJAČA U PRIMENI
ANALIZE ON-SITE, UPREDNE I KOMPARATIVNE
DODATNE ANALIZE (INSTITUTI, LABORATORIJE ili sl.)

## Slide 23: PARAMETRI

## Slide 24: Kvalitet vode – smanjenje gubitaka
Preporuke za napojnu i cirkulacionu vodu |  |  |  | 
Napojna voda |  | Parametri | Cirkulaciona voda | 
Omekšana voda | Demineralizovana voda |  | Omekšana voda | Demineralizovana voda
bistra bez boje | bistra bez boje | Izgled | bistra | bistra
bez | Bez | Miris | bez | bez
< 5 mg/l | < 1 mg/l | Čestice | < 10 mg/l | < 1 mg/l
9,8 ± 0,2 | 9,8 ± 0,2 | pH vrednost (*) | 9,8 ± 0,2 | 9,8 ± 0,2
cca. kao tvrda voda | < 10 | Konduktivitet µS/cm | < 1500 | < 25
< 0,1 | < 0,01 | Preostala tvrdoća odH | < 0,5 | < 0,1
< 0,1/10 mg/l | < 0,1/10 mg/l | Sadržaj kiseonika/ugljen-dioksida | < 0,02 mg/l | < 0,02 mg/l
bez | Bez | Sadržaj ulja i masti | < 1 mg/l | < 1 mg/l
< 300 mg/l | < 0,1 mg/l | Sadržaj hlorida Cl- (**) | < 300 mg/l | < 3,0 mg/l
--- | < 0,1 mg/l | Sadržaj sulfata SO4- | --- | < 1,0 mg/l
< 0,05 mg/l |  | Ukupna količina gvožđa Feuk. | < 0,1 mg/l | < 0,05 mg/l
< 0,05 mg/l | < 0,01 mg/l | Ukupna količina bakra Cuuk. | < 0,02 mg/l | < 0,01 mg/l
bez zvaničnog standarda | bez zvaničnog standard | Bakteriološka granica (***) | bez zvaničnog standarda | bez zvaničnog standarda
* Nije preporučljivo regulisati pH vrednost amonijakom jer se time korozija bakra i bakarnih legura rapidno povećeva pri pH vrednosti iznad 9,0. |  |  |  | 
** Kako je nerđajući čelik često u upotrebi u sistemima daljinskog grejanja danas, treba naglasiti da će sadržaj hlorida iznad 7 mg/l na povišenim temperaturama (94°C i 108°C) prouzrokovati koroziju na AISI 304 i 316 čeliku. |  |  |  | 
*** Obratiti pažnju ako voda miriše na otpadnu, ako se u filterima pojavi mulj ili se primeti neobično povećanje potrošnje hemikalija. **** Filtrirati vodu u cirkulaciji preko mikronskih filtera koji treba da imaju magnetni deo filtera kako bi se izvdojili ***** Isprati novoizgrađeni sistem ili novopriključeni deo sistema pre puštanja u rad |  |  |  | 

## Slide 25: ODABIR SREDSTVA ZA KONDICIONIRANJE
U SAGLASNOSTI SA PRETHODNIM ZNANJEM I ISKUSTVOM
SA ŽELJENIM EFEKTIMA
SA ŽELJENIM KARAKTERISTIKAMA
SA TEHNIČKO I BEZBEDNOSNO PRIHVATLJIVIM HEMIKALIJAMA
BEZBEDNO
POUZDANO
SA PRETHODNO DOKAZANIM REZULTATIMA
POTVRĐENO U PRAKSI I PRIMENI

## Slide 26: Adekvatan proizvod za kondicioniranje
Otklanja postojeći kamenac bez zaustavljanja rada postrojenja
Sprečava formiranje novih naslaga kamenca
Apsorbuje kiseonik i stvara zaštitni pasivizacioni film
Obezbeđuje formiranje magnetita i zaštitnog prekrivnog filma
Čisti vodu potpuno taložeći čvrste čestice i druge soli kao što su gvožđe, hloridi, silikati, itd.
Sprečava nastajanje pene
Kondicionira mulj za lako uklanjanje
Eliminiše rđu i koroziju kotlovskom sistemu
Podiže pH vrednost u balansu sa ostalim efektima
Ne sadrži štetne komponente i dozira se preko pH vrednosti

## Slide 27: ZNAČAJ FILTRACIJE Mulj – osnovni problem SDG
  Korozija pod naslagama
  Korozija lokalnog elementa
  Galvanska korozija
  Erozija

## Slide 28: ODABIR FILTERA

## Slide 29: Zamena za filter

## Slide 30: MERITI EFEKTE
Na dnevnoj bazi

## Slide 31: Kakav treba da bude filter
Mikronsko vrećasti filter
Magnetni filter
Spoljni oksidni sloj
Unutrašnji oksidni sloj
Metal

## Slide 32: KAKO POSTIĆI CILJ?
SPOZNATI CILJ !
ODREDITI EFEKTE
ODREDITI PARAMETRE I KARAKTERISTIKE
DEFINISATI POUZDANOST I DIFERENCIRATI PROIZVODE NA TRŽIŠTU
DEFINISATI OPREMU I HEMIKALIJE
ZAŠTITITI SVOJE POSTROJENJE NA NAJBOLJI NAČIN

## Slide 33: OBEZBEĐENJE POTROŠAČA
DOVOLJNO DOBRO DEFINISANI ZAHTEVI - PARAMETRI VODE
ZAŠTITA SA PRAVNE STRANE (ugovor-efekti, garancije...)
DNEVO PRAĆENJE EFEKATA – ANALIZE EFEKATA
EKSTERNE ANALIZE
PRAĆENJE KLJUČNIH EFEKATA TRETMANA (Fe, O2, T, P, Cu....)

## Slide 34
Ovex Inženjering na regionalnom tržištu
Tehničko-tehnološka analiza i dijagnosticiranje
Izrada tehničko-tehnološkog rešenja
Isporuka kompletne opreme i palete hemijskih proizvoda
Uputstva i nadzor nad montažom
Puštanje u rad i izrada dokumentacije
Edukacija osoblja u postrojenju
Redovne kontrole kvaliteta vode, održavanje i servisiranje opreme

## Slide 35: Komplet rešenje za postizanje i održavanje kvaliteta vode

## Slide 36: Najveći sistemi DG u svetu Beijing DH Co. Primenjuju iste standarde i proizvode

## Slide 37: UlaanBaatar, Mongolia ” NAJHLADNIJI GLAVNI GRAD U SVETU ”

## Slide 39: Хвала на пажњи !
Mi znamo kako da obezbedimo dobre rezultate!
We know how to provide good results !
Notes: More than 30 years experience in the water treatment business.